## Plan1
Item | Produto | Descrição | Dsc. Auxiliar | Marca | Quantidade | Unid. | Valor Unitário Previsto | Valor Total
1 | 51800 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 9A 5CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 9A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 26 | PC | 2920 | 75920
2 | 53157 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 16A 10CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 16A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 26 | PC | 3630 | 94380
3 | 94495 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 24A 15CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 24A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 20 | PC | 4310 | 86200
4 | 98430 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 38A 25CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 38A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 17 | PC | 7318.5 | 124414.5
5 | 50844 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 45A 30CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 45A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 15 | PC | 9375 | 140625
6 | 95596 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 60A 40CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 60A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 9 | PC | 10115 | 91035
7 | 98431 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 70A 50CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 70A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 8 | PC | 11322.5 | 90580
8 | 98432 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 86A 60CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 86A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 4 | PC | 13720 | 54880
9 | 98433 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 105A 75CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 105A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 6 | PC | 15985 | 95910
10 | 98434 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 142A 100CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 142A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 5 | PC | 20795 | 103975
11 | 98435 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 180A 125CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 180A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 5 | PC | 24542.5 | 122712.5
12 | 98436 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 220A 150CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 220A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 6 | PC | 30434.79 | 182608.74
13 | 98437 | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO 312A 200CV | INVERSOR FREQUENCIA TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 312A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. IHM: PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD E TECLAS PARA AJUSTE DA VELOCIDADE DO MOTOR. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO INVERSOR/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. UMA ENTRADA PARA TERMISTOR (PTC). MINIMO DE DUAS SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. MINIMO DE UMA ENTRADA ANALOGICA 4-20MA. GRAU DE PROTEÇAO IP20. FILTRO DE HARMONICA E RFI INCORPORADOS (COMPATIVEL COM EMC). REGULADOR PID INTEGRADO (CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL, VAZAO, PRESSAO). MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 5 | PC | 39350 | 196750
14 | 98438 | SOFT-STARTER TRIFASICO 10CV CORRENTE 16A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 16A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 16 | PC | 2140.68 | 34250.88
15 | 98439 | SOFT-STARTER TRIFASICO 15CV CORRENTE 23A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 23A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 16 | PC | 2302.16 | 36834.56
16 | 51400 | SOFT-STARTER TRIFASICO 20CV CORRENTE 30A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 30A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 13 | PC | 2390.23 | 31072.99
17 | 98440 | SOFT-STARTER TRIFASICO 30CV CORRENTE 45A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 45A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 15 | PC | 2569.43 | 38541.45
18 | 98441 | SOFT-STARTER TRIFASICO 40CV CORRENTE 60A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 60A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 12 | PC | 2982.01 | 35784.12
19 | 98442 | SOFT-STARTER TRIFASICO 60CV CORRENTE 85A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 85A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 12 | PC | 3422.03 | 41064.36
20 | 98443 | SOFT-STARTER TRIFASICO 75CV CORRENTE 130A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 130A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 7 | PC | 4464.75 | 31253.25
21 | 98444 | SOFT-STARTER TRIFASICO 125CV CORRENTE 170A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 170A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 12 | PC | 5259.77 | 63117.24
22 | 98445 | SOFT-STARTER TRIFASICO 150CV CORRENTE 205A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 205A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 6 | PC | 6651.71 | 39910.26
23 | 90063 | SOFT-STARTER TRIFASICO 175CV CORRENTE 255A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 255A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 9 | PC | 7396.21 | 66565.89
24 | 90062 | SOFT-STARTER TRIFASICO 200CV CORRENTE 312A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 312A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 9 | PC | 11133.23 | 100199.07
25 | 98446 | SOFT-STARTER TRIFASICO 250CV CORRENTE 365A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 365A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 8 | PC | 13188.75 | 105510
26 | 98447 | SOFT-STARTER TRIFASICO 300CV CORRENTE 412A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 412A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 7 | PC | 15555.27 | 108886.89
27 | 98448 | SOFT-STARTER TRIFASICO 350CV CORRENTE 480A | SOFT-STARTER TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL MINIMA: 480A. ALIMENTAÇAO 380VAC TRIFASICA, 60HZ. BY-PASS INCORPORADO. CONTROLE NAS TRES FASES. VENTILAÇAO FORÇADA. PROTEÇAO CONTRA SOBRETENSAO, SUBTENSAO, SUBCORRENTE, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA NO MOTOR, SOBRETEMPERATURA DO MOTOR, FALTA DE FASE, CURTO CIRCUITO FASE-TERRA NA SAIDA E SOBREVELOCIDADE NO MOTOR. TODAS AS FUNÇOES DE PROTEÇAO DEVERAO SER PROGRAMAVEIS. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM AJUSTES DE PARAMETROS ATRAVES DE POTENCIOMETROS/TRIMPOTS. FUNÇAO PUMP CONTROL. IHM. PARA AJUSTE DOS PARAMETROS. FUNÇOES EM PORTUGUES, COM VISUALIZAÇAO DAS FUNÇOES, FALHAS E GRANDEZAS ELETRICAS. DISPLAY LCD. PARA INSTALAÇAO NA PORTA DO PAINEL CCM, COM MOLDURA. CABO DE COMUNICAÇAO SOFT-STARTER/IHM: 1,5 METROS. MINIMO DE QUATRO ENTRADAS DIGITAIS PROGRAMAVEIS ISOLADAS 24VCC. MINIMO DE TRES SAIDAS A RELE 240VAC ¿ 1A. GRAU DE PROTEÇAO IP20. MODULO COMUNICAÇAO MODBUS RTU, RS-485 INTEGRADO, INDEPENDENTE DA PORTA DE COMUNICAÇAO COM A IHM. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: UL 508C, UL 840, EM 60947 -4 -2,LVD 73/23/EEC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE PAPELAO OU PLASTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO IMPRESSO NA EMBALAGEM. |  | 6 | PC | 25346.34 | 152078.04
[7 empty] | TOTAL | 2345059.74